## Sheet1
5Ω | [5 empty] | 2.5Ω |  |  |  |  | 1Ω |  |  |  |  | 0.5Ω | [5 empty] | two 5 ohm, one 0.1
Speed | Irms | Vrms | Vph-ph | P=i2*r | P=v2/r | Irms | Vrms | Vph-ph | P=i2*r | P=v2/r | Irms | Vrms | Vph-ph | P=i2*r | P=v2/r | Irms | Vrms | Vph-ph | P=i2*r | P=v2/r | P=vi | Speed | V | I
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 0.046 | 0.311 | 0.76179 | 0.01058 | 0.019344 | 0.09 | 0.292 | 0.71525 | 0.02025 | 0.034106 | 0.22 | 0.293 | 0.7177 | 0.0484 | 0.085849 | 0.389 | 0.2 | 0.4899 | 0.075661 | 0.08 | 0.0778 | 140 | 0.246 | 0.05
400 | 0.084 | 0.52 | 1.2737 | 0.03528 | 0.05408 | 0.18 | 0.516 | 1.2639 | 0.081 | 0.1065 | 0.444 | 0.501 | 1.2272 | 0.19714 | 0.251 | 0.795 | 0.423 | 1.0361 | 0.31601 | 0.35786 | 0.33629 | 200 | 0.387 | 0.076
600 | 0.114 | 0.752 | 1.842 | 0.06498 | 0.1131 | 0.252 | 0.728 | 1.7832 | 0.15876 | 0.21199 | 0.665 | 0.734 | 1.7979 | 0.44223 | 0.53876 | 1.186 | 0.645 | 1.5799 | 0.7033 | 0.83205 | 0.76497 | 400 | 0.801 | 0.139
800 | 0.142 | 0.991 | 2.4274 | 0.10082 | 0.19642 | 0.322 | 0.988 | 2.4201 | 0.25921 | 0.39046 | 0.862 | 0.963 | 2.3589 | 0.74304 | 0.92737 | 1.579 | 0.869 | 2.1286 | 1.2466 | 1.5103 | 1.3722 | 600 | 1.2 | 0.188
1000 | 0.17 | 1.256 | 3.0766 | 0.1445 | 0.31551 | 0.382 | 1.22 | 2.9884 | 0.36481 | 0.59536 | 1.06 | 1.2 | 2.9394 | 1.1236 | 1.44 | 1.97 | 1.098 | 2.6895 | 1.9405 | 2.4112 | 2.1631 | 800 | 1.67 | 0.238
1200 | 0.193 | 1.486 | 3.6399 | 0.18625 | 0.44164 | 0.439 | 1.457 | 3.5689 | 0.4818 | 0.84914 | 1.249 | 1.439 | 3.5248 | 1.56 | 2.0707 | 2.353 | 1.333 | 3.2652 | 2.7683 | 3.5538 | 3.1365 | 1000 | 2.06 | 0.278
1400 | 0.214 | 1.726 | 4.2278 | 0.22898 | 0.59582 | 0.496 | 1.708 | 4.1837 | 0.61504 | 1.1669 | 1.422 | 1.66 | 4.0662 | 2.0221 | 2.7556 | 2.708 | 1.551 | 3.7992 | 3.6666 | 4.8112 | 4.2001 | 1200 | 2.505 | 0.318
1600 | 0.236 | 1.97 | 4.8255 | 0.27848 | 0.77618 | 0.542 | 1.925 | 4.7153 | 0.73441 | 1.4823 | 1.599 | 1.903 | 4.6614 | 2.5568 | 3.6214 | 3.06 | 1.771 | 4.338 | 4.6818 | 6.2729 | 5.4193 | 1400 | 2.95 | 0.356
1800 | 0.255 | 2.209 | 5.4109 | 0.32512 | 0.97594 | 0.592 | 2.178 | 5.335 | 0.87616 | 1.8975 | 1.762 | 2.139 | 5.2395 | 3.1046 | 4.5753 | 3.418 | 2.002 | 4.9039 | 5.8414 | 8.016 | 6.8428 | 1600 | 3.38 | 0.389
2000 | 0.275 | 2.462 | 6.0306 | 0.37813 | 1.2123 | 0.633 | 2.4 | 5.8788 | 1.0017 | 2.304 | 1.922 | 2.375 | 5.8175 | 3.6941 | 5.6406 | 3.759 | 2.226 | 5.4526 | 7.065 | 9.9102 | 8.3675 | 1800 | 3.78 | 0.418
2200 | 0.292 | 2.698 | 6.6087 | 0.42632 | 1.4558 | 0.675 | 2.635 | 6.4544 | 1.1391 | 2.7773 | 2.075 | 2.609 | 6.3907 | 4.3056 | 6.8069 | 4.092 | 2.448 | 5.9964 | 8.3722 | 11.9854 | 10.0172 | 2000 | 4.26 | 0.45
2400 | 0.308 | 2.929 | 7.1746 | 0.47432 | 1.7158 | 0.711 | 2.844 | 6.9663 | 1.2638 | 3.2353 | 2.215 | 2.85 | 6.981 | 4.9062 | 8.1225 | 4.46 | 2.688 | 6.5842 | 9.9458 | 14.4507 | 11.9885 | 2200 | 4.69 | 0.477
2600 | 0.323 | 3.167 | 7.7575 | 0.52165 | 2.006 | 0.748 | 3.086 | 7.5591 | 1.3988 | 3.8094 | 2.365 | 3.1 | 7.5934 | 5.5932 | 9.61 | 4.78 | 2.912 | 7.1329 | 11.4242 | 16.9595 | 13.9194 | 2400 | 5.11 | 0.501
2800 | 0.337 | 3.408 | 8.3479 | 0.56785 | 2.3229 | 0.78 | 3.306 | 8.098 | 1.521 | 4.3719 | 2.496 | 3.339 | 8.1788 | 6.23 | 11.1489 | 5.1 | 3.14 | 7.6914 | 13.005 | 19.7192 | 16.014 | 2600 | 5.57 | 0.525
3000 | 0.351 | 3.636 | 8.9063 | 0.616 | 2.6441 | 0.812 | 3.539 | 8.6687 | 1.6484 | 5.0098 | 2.619 | 3.56 | 8.7202 | 6.8592 | 12.6736 | 5.41 | 3.36 | 8.2303 | 14.6341 | 22.5792 | 18.1776 | 2800 | 5.98 | 0.544
3200 | 0.363 | 3.856 | 9.4452 | 0.65885 | 2.9737 | 0.838 | 3.747 | 9.1782 | 1.7556 | 5.616 | 2.75 | 3.817 | 9.3497 | 7.5625 | 14.5695 | 5.72 | 3.58 | 8.7692 | 16.3592 | 25.6328 | 20.4776 | 3000 | 6.42 | 0.564
3400 | 0.376 | 4.105 | 10.0552 | 0.70688 | 3.3702 | 0.866 | 3.986 | 9.7637 | 1.8749 | 6.3553 | 2.86 | 4.044 | 9.9057 | 8.1796 | 16.3539 | 6 | 3.808 | 9.3277 | 18 | 29.0017 | 22.848 | 3200 | 6.86 | 0.583
3600 | 0.387 | 4.334 | 10.6161 | 0.74885 | 3.7567 | 0.89 | 4.204 | 10.2977 | 1.9803 | 7.0694 | 2.986 | 4.307 | 10.55 | 8.9162 | 18.5502 | 6.28 | 4.018 | 9.842 | 19.7192 | 32.2886 | 25.233 | 3400 | 7.28 | 0.599
3800 | 0.397 | 4.54 | 11.1207 | 0.78805 | 4.1223 | 0.914 | 4.434 | 10.861 | 2.0885 | 7.8641 | 3.093 | 4.542 | 11.1256 | 9.5666 | 20.6298 | 6.56 | 4.24 | 10.3858 | 21.5168 | 35.9552 | 27.8144 | 3600 | 7.72 | 0.616
4000 | 0.408 | 4.764 | 11.6694 | 0.83232 | 4.5391 | 0.934 | 4.634 | 11.3509 | 2.1809 | 8.5896 | 3.189 | 4.763 | 11.6669 | 10.1697 | 22.6862 | 6.84 | 4.438 | 10.8708 | 23.3928 | 39.3917 | 30.3559 | 3800 | 8.15 | 0.63
[22 empty] | 4000 | 8.58 | 0.644
[22 empty] | 4200 | 9.02 | 0.658

## Sheet2
Short Circuit
Speed | Iscrms | Vocpk-pk, ph-ph | Vocrms | V/I |  | L
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
500 | 20 | 2.88 | 1.1758 | 0.058788 | 2 | 6.6005e-05
1000 | 36.1 | 6.28 | 2.5638 | 0.071019 | 3 | 4.8164e-05
1500 | 43.6 | 9.31 | 3.8008 | 0.087174 | 4 | 4.8379e-05
2000 | 53 | 12.6 | 5.1439 | 0.097055 | 5 | 4.4976e-05
2500 | 62 | 15.8 | 6.4503 | 0.10404 | 6 | 4.1344e-05
3000 | 63.4 | 19 | 7.7567 | 0.12235 | 7 | 4.7646e-05
3500 | 66.3 | 22.6 | 9.2264 | 0.13916 | 8 | 5.2837e-05
4000 | 69 | 25.8 | 10.5328 | 0.15265 | 9 | 5.5629e-05
|  |  | R= | 0.0376 | L= | 5.0623e-05

## Sheet3
Oscilloscope |  | R=0.5 fluke 8845A digital precision meter 4 wire | [5 empty] | current kaise sk-7711 clamp meter
Speed | f | Vpk-pk | Vrms | I | Iph-ph? | Vamp | Vph-ph | 332rpm/V | P=i2*r | P=v2/r | P=vi
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 55 | 1.68 | 0.508 | 0.902 | 2.2094 | 0.84 | 1.4549 | 1.506 | 0.4068 | 0.51613 | 0.45822
1000 | 115 | 3.44 | 1.2 | 1.83 | 4.4826 | 1.72 | 2.9791 | 3.012 | 1.6745 | 2.88 | 2.196
1500 | 177 | 5.2 | 1.77 | 2.658 | 6.5107 | 2.6 | 4.5033 | 4.5181 | 3.5325 | 6.2658 | 4.7047
2000 | 230 | 6.96 | 2.38 | 3.457 | 8.4679 | 3.48 | 6.0275 | 6.0241 | 5.9754 | 11.3288 | 8.2277
2500 | 289 | 8.8 | 3 | 4.27 | 10.4593 | 4.4 | 7.621 | 7.5301 | 9.1164 | 18 | 12.81
3000 | 348 | 10.6 | 3.64 | 5 | 12.2474 | 5.3 | 9.1799 | 9.0361 | 12.5 | 26.4992 | 18.2
3500 | 407 | 12.2 | 4.24 | 5.71 | 13.9866 | 6.1 | 10.5655 | 10.5422 | 16.3021 | 35.9552 | 24.2104
4000 | 463 | 14 | 4.84 | 6.33 | 15.5053 | 7 | 12.1244 | 12.0482 | 20.0344 | 46.8512 | 30.6372
9.0909
8.6957
8.4746
8.6957
8.6505
8.6207
8.5995
| 8.6393 | [5 empty] | 466.6667
8.6834

## Sheet4
Generator resistance MPK254 Micro ohmmeter
36.61 | red out
39 | black out
37.47 | yellow out
37.6933